## 街区面积
一区 | 编号 | 面积（ha） | 编号 | 面积（ha） | 编号 | 面积（ha） | 编号 | 面积（ha） | 二区 | 编号 | 面积（ha） | 编号 | 面积（ha）
| 1 | 24.9223 | 38 | 0.72804 | 75 | 2.9452 | 112 | 2.3062 |  | 145 | 2.3338 | 182 | 4.1261
| 2 | 33.4949 | 39 | 0.68419 | 76 | 1.8312 | 113 | 1.5563 |  | 146 | 3.1463 | 183 | 5.1918
| 3 | 3.502 | 40 | 1.9978 | 77 | 0.99034 | 114 | 1.5065 |  | 147 | 1.404 | 184 | 3.174
| 4 | 4.7218 | 41 | 2.2154 | 78 | 2.1205 | 115 | 1.4701 |  | 148 | 4.708 | 185 | 4.772
| 5 | 1.1042 | 42 | 1.2628 | 79 | 2.1392 | 116 | 1.3802 |  | 149 | 2.3538 | 186 | 3.4924
| 6 | 1.4675 | 43 | 1.0091 | 80 | 2.3295 | 117 | 3.4941 |  | 150 | 4.0039 | 187 | 4.1953
| 7 | 3.2642 | 44 | 2.4707 | 81 | 1.9788 | 118 | 0.76661 |  | 151 | 2.1574 | 188 | 5.8589
| 8 | 1.5892 | 45 | 1.0904 | 82 | 1.7554 | 119 | 0.78418 |  | 152 | 2.308 | 189 | 4.1328
| 9 | 0.85193 | 46 | 1.257 | 83 | 4.2984 | 120 | 0.15896 |  | 153 | 3.2079 | 190 | 3.4059
| 10 | 0.87498 | 47 | 0.60333 | 84 | 2.6379 | 121 | 1.8162 |  | 154 | 3.6975 | 191 | 2.3613
| 11 | 1.0911 | 48 | 0.60856 | 85 | 2.3534 | 122 | 1.5741 |  | 155 | 4.9141 | 192 | 2.897
| 12 | 1.0956 | 49 | 1.4854 | 86 | 1.9503 | 123 | 1.5267 |  | 156 | 5.2725 | 193 | 6.1209
| 13 | 1.6349 | 50 | 1.5664 | 87 | 1.5844 | 124 | 1.3761 |  | 157 | 4.3959 | 194 | 3.873
| 14 | 1.8171 | 51 | 0.82485 | 88 | 1.1702 | 125 | 1.8382 |  | 158 | 6.7058 | 195 | 6.4048
| 15 | 0.9365 | 52 | 0.67489 | 89 | 1.6657 | 126 | 1.7264 |  | 159 | 9.7268 | 196 | 8.273
| 16 | 1.0121 | 53 | 1.6329 | 90 | 1.5398 | 127 | 1.521 |  | 160 | 6.5093 | 197 | 2.4681
| 17 | 4.2357 | 54 | 1.2774 | 91 | 2.0527 | 128 | 3.8306 |  | 161 | 6.6933 | 198 | 3.0527
| 18 | 4.6002 | 55 | 1.4559 | 92 | 1.7216 | 129 | 2.7073 |  | 162 | 7.2063 | 199 | 4.507
| 19 | 0.87743 | 56 | 3.2954 | 93 | 1.5784 | 130 | 0.58785 |  | 163 | 8.8231 | 200 | 2.3012
| 20 | 3.9708 | 57 | 0.69376 | 94 | 3.9131 | 131 | 1.4325 |  | 164 | 6.372 | 201 | 9.5472
| 21 | 1.9727 | 58 | 0.61151 | 95 | 2.5477 | 132 | 1.3414 |  | 165 | 6.484 | 202 | 10.14
| 22 | 4.0826 | 59 | 1.4777 | 96 | 2.3956 | 133 | 1.1664 |  | 166 | 3.313
| 23 | 3.4229 | 60 | 0.87966 | 97 | 1.9849 | 134 | 2.2773 |  | 167 | 4.7562
| 24 | 2.1371 | 61 | 0.5713 | 98 | 1.2635 | 135 | 2.2773 |  | 168 | 4.0222
| 25 | 1.1343 | 62 | 1.3274 | 99 | 1.7012 | 136 | 1.9542 |  | 169 | 2.86
| 26 | 1.5938 | 63 | 3.0485 | 100 | 1.4614 | 137 | 1.8594 |  | 170 | 4.8848
| 27 | 1.8673 | 64 | 3.0982 | 101 | 1.6276 | 138 | 1.0736 |  | 171 | 6.1527
| 28 | 1.7563 | 65 | 1.3591 | 102 | 1.3958 | 139 | 2.65 |  | 172 | 1.6076
| 29 | 4.0438 | 66 | 1.4219 | 103 | 2.0859 | 140 | 1.0463 |  | 173 | 3.2389
| 30 | 2.7975 | 67 | 7.0605 | 104 | 1.6311 | 141 | 1.4216 |  | 174 | 1.2224
| 31 | 1.5554 | 68 | 3.1581 | 105 | 1.5786 | 142 | 0.94956 |  | 175 | 1.9188
| 32 | 2.1164 | 69 | 8.921 | 106 | 3.7969 | 143 | 0.68426 |  | 176 | 3.0115
| 33 | 2.4453 | 70 | 6.623 | 107 | 1.1617 | 144 | 3.1516 |  | 177 | 3.2939
| 34 | 2.6187 | 71 | 1.9402 | 108 | 1.7423 |  |  |  | 178 | 2.0789
| 35 | 2.8993 | 72 | 1.7189 | 109 | 2.2646 |  |  |  | 179 | 2.2721
| 36 | 1.0255 | 73 | 1.5287 | 110 | 1.5122 |  |  |  | 180 | 1.7723
| 37 | 1.3036 | 74 | 0.83003 | 111 | 1.5883 |  |  |  | 181 | 1.4736
[8 empty] | 337.7549 |  |  |  |  | 250.5983
三区 | 编号 | 面积（ha） | [6 empty] | 四区 | 编号 | 面积（ha） | 编号 | 面积（ha）
| 203 | 2.7519 | [7 empty] | 233 | 1.5306 | 263 | 3.4086
| 204 | 10.0575 | [7 empty] | 234 | 3.2871 | 264 | 2.6638
| 205 | 0.96851 | [7 empty] | 235 | 3.3606 | 265 | 2.926
| 206 | 5.4504 | [7 empty] | 236 | 4.3219 | 266 | 5.5951
| 207 | 5.1026 | [7 empty] | 237 | 1.8586 | 267 | 2.5233
| 208 | 4.9524 | [7 empty] | 238 | 2.4087 | 268 | 2.7578
| 209 | 4.9827 | [7 empty] | 239 | 1.9453 | 269 | 2.1759
| 210 | 4.9401 | [7 empty] | 240 | 4.943 | 270 | 1.7441
| 211 | 4.29 | [7 empty] | 241 | 2.5848 | 271 | 1.9999
| 212 | 4.5239 | [7 empty] | 242 | 1.9707 | 272 | 1.1991
| 213 | 7.4217 | [7 empty] | 243 | 2.5303 | 273 | 1.2608
| 214 | 4.6103 | [7 empty] | 244 | 2.7658 | 274 | 2.3278
| 215 | 4.187 | [7 empty] | 245 | 2.6316
| 216 | 4.217 | [7 empty] | 246 | 2.8551
| 217 | 10.4394 | [7 empty] | 247 | 3.4104
| 218 | 3.3819 | [7 empty] | 248 | 3.6614
| 219 | 3.5442 | [7 empty] | 249 | 2.045
| 220 | 5.7165 | [7 empty] | 250 | 2.3228
| 221 | 7.1968 | [7 empty] | 251 | 4.0972
| 222 | 4.476 | [7 empty] | 252 | 2.2812
| 223 | 4.7393 | [7 empty] | 253 | 1.8654
| 224 | 10.1641 | [7 empty] | 254 | 1.8149
| 225 | 3.214 | [7 empty] | 255 | 4.2117
| 226 | 3.5231 | [7 empty] | 256 | 3.0055
| 227 | 19.0811 | [7 empty] | 257 | 2.0147
| 228 | 6.2888 | [7 empty] | 258 | 2.2231
| 229 | 6.3837 | [7 empty] | 259 | 3.6442
| 230 | 15.5551 | [7 empty] | 260 | 7.7254
| 231 | 4.8271 | [7 empty] | 261 | 2.1147
| 232 | 5.0973 | [7 empty] | 262 | 1.3984
[8 empty] | 182.0844 |  |  |  |  | 117.4123

## 排水管计算-01
Ⅰ区 |  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 854.605 | 1 | 24.9223 | 20.7603 |  |  | 20.7603 | 20.7603 | 20.1052 | 19.3703 | 0.00085993
|  | 干管1 | 1-2 | 955.618 | 2 | 33.4949 | 27.9012 |  |  | 27.9012 | 48.6615 | 19.3703 | 19.4191 | -5.1066e-05
|  |  | 2-3 | 232.196 | 3、4 | 8.2238 | 6.8504 |  |  | 6.8504 | 55.5119 | 19.4191 | 19.4815 | -0.00026874
|  |  | 3-4 | 209.003 | 5、6、7 | 5.8359 | 4.8613 |  |  | 4.8613 | 60.3732 | 19.4815 | 19.4546 | 0.00012871
|  | 干管总流量 | 60.3732 |  | 街区总面积 | 72.4768
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 335.642 | 20 | 3.9708 | 3.3077 |  |  | 3.3077 | 3.3077 | 21.4965 | 21.1353 | 0.0010761
|  | 干管2 | 5-6 | 235.674 | 19、28、42 | 3.8965 | 3.2458 |  |  | 3.2458 | 6.5535 | 21.1353 | 21.0714 | 0.00027114
|  |  | 6-7 | 149.042 | 18、41 | 6.8156 | 5.6774 |  |  | 5.6774 | 12.2309 | 21.0714 | 20.8015 | 0.0018109
|  |  | 7-8 | 158.448 | 17、40 | 6.2334 | 5.1924 |  |  | 5.1924 | 17.4233 | 20.8015 | 20.529 | 0.0017198
|  |  | 8-9 | 154.514 | 11、12、15、16、38、39 | 5.5476 | 4.6211 |  |  | 4.6211 | 22.0444 | 20.529 | 20.2668 | 0.0016969
|  |  | 9-10 | 136.395 | 9、10、14、37 | 4.8476 | 4.0381 |  |  | 4.0381 | 26.0825 | 20.2668 | 20.026 | 0.0017655
|  |  | 10-11 | 143.081 | 8、13、36 | 4.2496 | 3.5399 |  |  | 3.5399 | 29.6224 | 20.026 | 19.5045 | 0.0036448
|  | 干管总流量 | 29.6224 |  | 街区总面积 | 35.5611
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 328.816 | 35 | 2.8993 | 2.4151 |  |  | 2.4151 | 2.4151 | 22.7074 | 22.5295 | 0.00054103
|  | 干管3 | 12-13 | 141.031 | 34 | 2.6187 | 2.1814 | 印染厂 | 41.667 | 43.8484 | 46.2635 | 22.5295 | 22.3706 | 0.0011267
|  |  | 13-14 | 141.647 | 23、27、33、69 | 16.6565 | 13.8748 |  |  | 13.8748 | 60.1383 | 22.3706 | 22.2095 | 0.0011373
|  |  | 14-15 | 203.3 | 22、25、26、31、32、68 | 13.6407 | 11.3627 |  |  | 11.3627 | 71.501 | 22.2095 | 21.9643 | 0.0012061
|  |  | 15-16 | 159.728 | 21、24、30 | 6.9073 | 5.7538 |  |  | 5.7538 | 77.2548 | 21.9643 | 21.6685 | 0.0018519
|  |  | 16-17 | 179.686 | 29、44 | 6.5144 | 5.4265 |  |  | 5.4265 | 82.6813 | 21.6685 | 21.6709 | -1.3357e-05
|  |  | 17-18 | 124.989 | 67 | 7.0605 | 5.8814 |  |  | 5.8814 | 88.5627 | 21.6709 | 21.6747 | -3.0403e-05
|  |  | 18-19 | 155.399 | 53、65、66 | 4.414 | 3.6768 |  |  | 3.6768 | 92.2395 | 21.6747 | 21.3885 | 0.0018417
|  |  | 19-20 | 163.425 | 43、51、52、64 | 5.6071 | 4.6707 |  |  | 4.6707 | 96.9102 | 21.3885 | 21.0744 | 0.001922
|  |  | 20-21 | 158.55 | 50、63 | 4.615 | 3.8443 |  |  | 3.8443 | 100.7545 | 21.0744 | 20.7929 | 0.0017755
|  |  | 21-22 | 155.548 | 49、59、62 | 4.2905 | 3.574 |  |  | 3.574 | 104.3285 | 20.7929 | 20.5392 | 0.001631
|  |  | 22-23 | 144.296 | 47、48、57、58、60、61 | 3.9681 | 3.3054 |  |  | 3.3054 | 107.6339 | 20.5392 | 20.2902 | 0.0017256
|  |  | 23-24 | 164.125 | 46、56 | 4.5524 | 3.7921 |  |  | 3.7921 | 111.4261 | 20.2902 | 20.0243 | 0.0016201
|  |  | 24-25 | 136.679 | 45、54、55 | 3.8237 | 3.1851 |  |  | 3.1851 | 114.6112 | 20.0243 | 19.5146 | 0.0037292
|  | 干管总流量 | 114.6112 |  | 街区总面积 | 87.5681
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 206.455 | 136 | 1.9542 | 1.6279 |  |  | 1.6279 | 1.6279 | 22.1395 | 21.8289 | 0.0015044
|  | 干管4 | 26-27 | 143.235 | 127、128 | 5.3516 | 4.4579 |  |  | 4.4579 | 6.0858 | 21.8289 | 21.8504 | -0.0001501
|  |  | 27-28 | 149.577 | 105、106 | 5.3755 | 4.4778 |  |  | 4.4778 | 10.5635 | 21.8504 | 21.8778 | -0.00018318
|  |  | 28-29 | 144.826 | 71、72、83、94 | 11.8706 | 9.8882 |  |  | 9.8882 | 20.4517 | 21.8778 | 21.9096 | -0.00021957
|  |  | 29-30 | 137.874 | 70、82、93 | 9.9568 | 8.294 |  |  | 8.294 | 28.7457 | 21.9096 | 21.6594 | 0.0018147
|  |  | 30-31 | 149.546 | 81、92 | 3.7005 | 3.0825 |  |  | 3.0825 | 31.8282 | 21.6594 | 21.4019 | 0.0017219
|  |  | 31-32 | 174.785 | 80、91 | 4.3822 | 3.6504 |  |  | 3.6504 | 35.4786 | 21.4019 | 21.1011 | 0.001721
|  |  | 32-33 | 137.323 | 79、90 | 3.679 | 3.0646 |  |  | 3.0646 | 38.5433 | 21.1011 | 20.8696 | 0.0016858
|  |  | 33-34 | 148.633 | 78、89 | 3.7862 | 3.1539 |  |  | 3.1539 | 41.6971 | 20.8696 | 20.6614 | 0.0014008
|  |  | 34-35 | 96.267 | 77、88 | 2.1606 | 1.7998 |  |  | 1.7998 | 43.4969 | 20.6614 | 20.5309 | 0.0013556
|  |  | 35-36 | 126.569 | 76、87 | 3.4156 | 2.8452 |  |  | 2.8452 | 46.3421 | 20.5309 | 20.3546 | 0.0013929
|  |  | 36-37 | 176.204 | 75、86 | 4.8955 | 4.078 |  |  | 4.078 | 50.4201 | 20.3546 | 20.1431 | 0.0012003
|  |  | 37-38 | 182.92 | 74、85、95 | 5.7311 | 4.774 |  |  | 4.774 | 55.1941 | 20.1431 | 19.8806 | 0.0014351
|  |  | 38-39 | 138.134 | 73、84 | 4.1667 | 3.4708 |  |  | 3.4708 | 58.6649 | 19.8806 | 19.4998 | 0.0027567
|  | 干管总流量 | 58.6649 |  | 街区总面积 | 70.4261
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 407.393 | 143、144 | 3.8358 | 3.1952 |  |  | 3.1952 | 3.1952 | 21.7055 | 21.234 | 0.0011574
|  | 干管5 | 40-41 | 213.81 | 134、135、142 | 5.5042 | 4.585 |  |  | 4.585 | 7.7802 | 21.234 | 21.1799 | 0.00025303
|  |  | 41-42 | 142.055 | 103、104、125、126 | 7.2815 | 6.0655 |  |  | 6.0655 | 13.8457 | 21.1799 | 21.1465 | 0.00023512
|  |  | 42-43 | 118.402 | 102、124、133 | 3.9383 | 3.2806 |  |  | 3.2806 | 17.1264 | 21.1465 | 20.9544 | 0.0016224
|  |  | 43-44 | 139.185 | 101、123、132、141 | 5.9173 | 4.9291 |  |  | 4.9291 | 22.0554 | 20.9544 | 20.7837 | 0.0012264
|  |  | 44-45 | 134.719 | 100、122、131、140 | 5.5143 | 4.5934 |  |  | 4.5934 | 26.6488 | 20.7837 | 20.6232 | 0.0011914
|  |  | 45-46 | 153.557 | 99、121、130、139 | 6.7552 | 5.6271 |  |  | 5.6271 | 32.2759 | 20.6232 | 20.4578 | 0.0010771
|  |  | 46-47 | 109.366 | 98、119、120、137、138 | 5.1396 | 4.2813 |  |  | 4.2813 | 36.5572 | 20.4578 | 20.3449 | 0.0010323
|  |  | 47-48 | 185.072 | 97、118、129 | 5.4589 | 4.5472 |  |  | 4.5472 | 41.1044 | 20.3449 | 20.2138 | 0.00070837
|  |  | 48-49 | 183.926 | 96、117 | 5.8897 | 4.9061 |  |  | 4.9061 | 46.0106 | 20.2138 | 20.087 | 0.00068941
|  |  | 49-50 | 146.699 | 109、112、114 | 6.0772 | 5.0623 |  |  | 5.0623 | 51.0729 | 20.087 | 19.9078 | 0.0012215
|  |  | 50-51 | 115.559 | 108、111、115、116 | 6.1808 | 5.1486 |  |  | 5.1486 | 56.2215 | 19.9078 | 19.7412 | 0.0014417
|  |  | 51-52 | 89.105 | 107、110、113 | 4.2302 | 3.5237 |  |  | 3.5237 | 59.7452 | 19.7412 | 19.4313 | 0.0034779
|  | 干管总流量 | 59.7452 |  | 街区总面积 | 71.7229
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 60.3732 | 干管1 | 209.003 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3732 | 19.4815 | 19.4546 | 0.00012871
|  | Ⅰ区主干管 | 4-11 | 264.948 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3732 | 19.4546 | 19.5045 | -0.00018834
|  |  | 11-25 | 180.042 |  | 0 | 0 | 干管2 | 29.6224 | 29.6224 | 89.9955 | 19.5045 | 19.5146 | -5.6098e-05
|  |  | 25-39 | 294.527 |  | 0 | 0 | 干管3 | 114.6112 | 114.6112 | 204.6067 | 19.5146 | 19.4998 | 5.025e-05
|  |  | 39-52 | 364.008 |  | 0 | 0 | 干管4 | 58.6649 | 58.6649 | 263.2716 | 19.4998 | 19.4313 | 0.00018818
|  |  | 52-53 | 350.086 |  | 0 | 0 | 干管5 | 59.7452 | 59.7452 | 323.0168 | 19.4313 | 19.2307 | 0.000573
|  |  | 53-54 | 401.012 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.2307 | 19.304 | -0.00018279
比流量 | 0.833 | 干管总流量 | 323.0168 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅰ区穿铁路至Ⅱ区 | 起始流量 | 323.0168 | Ⅰ区主干管53-54 | 401.012 |  | 0 |  |  |  | 0 | 323.0168 | 19.2307 | 19.304 | -0.00018279
|  | 穿铁路管 | 54-55 | 109.685 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.304 | 19.4197 | -0.0010548
|  | 干管总流量 | 323.0168 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅳ区 | 起始流量 | 0 | 街坊管 | 286.06 | 233、238、239、242、246 | 10.7104 | 4.3484 |  |  | 4.3484 | 4.3484 | 21.2543 | 20.8716 | 0.0013378
|  | 干管11 | 83-84 | 237.02 | 234、240、243、247 | 14.1709 | 5.7534 |  |  | 5.7534 | 10.1018 | 20.8716 | 20.5841 | 0.001213
|  |  | 84-85 | 261.173 | 235、241、244、248 | 12.3726 | 5.0233 |  |  | 5.0233 | 15.1251 | 20.5841 | 20.3453 | 0.00091434
|  |  | 85-86 | 249.914 | 236、245、249、250 | 11.3212 | 4.5964 |  |  | 4.5964 | 19.7215 | 20.3453 | 20.1289 | 0.0008659
|  |  | 86-87 | 243.103 | 237、251、252 | 8.237 | 3.3442 |  |  | 3.3442 | 23.0657 | 20.1289 | 19.4174 | 0.0029267
|  | 干管总流量 | 23.0657 |  | 街区总面积 | 56.8121 | [8 empty] | 991.21
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 463.696 | 253、254、260 | 11.4056 | 4.6307 |  |  | 4.6307 | 4.6307 | 21.0487 | 21.0493 | -1.294e-06
|  | 干管12 | 88-89 | 339.816 | 255、256、261、262 | 10.7303 | 4.3565 |  |  | 4.3565 | 8.9872 | 21.0493 | 20.6342 | 0.0012215 | 1041.874
|  |  | 89-90 | 238.362 | 257、258、263 | 7.6464 | 3.1045 |  |  | 3.1045 | 12.0916 | 20.6342 | 20.3564 | 0.0011655
|  |  | 90-91 | 367.533 | 259、264、265 | 9.2341 | 3.749 | 医院 | 15.625 | 19.374 | 31.4657 | 20.3564 | 19.5684 | 0.002144
|  | 干管总流量 | 31.4657 |  | 街区总面积 | 39.0164
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度 | 0
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 305.638 | 274 | 2.3278 | 0.94507 |  |  | 0.94507 | 0.94507 | 20.143 | 20.6391 | -0.0016232
|  | 干管13 | 92-93 | 202.126 | 266、271、273 | 8.8558 | 3.5955 |  |  | 3.5955 | 4.5405 | 20.6391 | 20.3194 | 0.0015817
|  |  | 93-94 | 198.779 | 267、269、272 | 5.8983 | 2.3947 |  |  | 2.3947 | 6.9352 | 20.3194 | 20.0376 | 0.0014177
|  |  | 94-95 | 95.023 | 268、270 | 4.5019 | 1.8278 |  |  | 1.8278 | 8.763 | 20.0376 | 19.6394 | 0.0041906
|  | 干管总流量 | 8.763 |  | 街区总面积 | 21.5837
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度 | 0
| 起始流量 | 23.0657 | 干管11 | 243.103 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.0657 | 20.1289 | 19.4174 | 0.0029267
|  | Ⅳ区主干管 | 87-91 | 595.823 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.0657 | 19.4174 | 19.5684 | -0.00025343
|  |  | 91-95 | 543.328 |  | 0 | 0 | 干管12 | 31.4657 | 31.4657 | 54.5314 | 19.5684 | 19.6394 | -0.00013068
|  |  | 95-96 | 792.588 |  | 0 | 0 | 干管13 | 8.763 | 8.763 | 63.2944 | 19.6394 | 19.7968 | -0.00019859
比流量 | 0.406 | 干管总流量 | 63.2944 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度 | 1335.916
Ⅳ区穿铁路至Ⅲ区 | 起始流量 | 63.2944 | Ⅳ区主干管95-96 | 792.588 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.6394 | 19.7968 | -0.00019859
|  | 穿铁路管 | 96-97 | 294.763 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.7968 | 19.8071 | -3.4943e-05
|  | 干管总流量 | 63.2944 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅲ区 | 起始流量 | 0 | 街坊管 | 296.184 | 205、209 | 5.9512 | 2.3388 |  |  | 2.3388 | 2.3388 | 21.0222 | 20.7298 | 0.00098722
|  | 干管14 | 100-101 | 205.219 | 206、210 | 10.3905 | 4.0835 |  |  | 4.0835 | 6.4223 | 20.7298 | 20.437 | 0.0014268
|  |  | 101-102 | 381.736 | 203、204、207、208、211、212 | 31.6783 | 12.4496 |  |  | 12.4496 | 18.8719 | 20.437 | 19.7498 | 0.0018002
|  | 干管总流量 | 18.8719 |  | 街区总面积 | 48.02
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 522.045 | 213 | 7.4217 | 2.9167 |  |  | 2.9167 | 2.9167 | 21.2939 | 20.6829 | 0.0011704
|  | 干管15 | 103-104 | 199.772 | 214、217 | 15.0498 | 5.9146 |  |  | 5.9146 | 8.8313 | 20.6829 | 20.3964 | 0.0014341
|  |  | 104-105 | 383.073 | 215、216、218、219 | 15.3301 | 6.0247 |  |  | 6.0247 | 14.856 | 20.3964 | 19.7499 | 0.0016877
|  | 干管总流量 | 14.856 |  | 街区总面积 | 37.8016 | [8 empty] | 1104.89
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 641.101 | 220、227 | 24.7976 | 9.7454 |  |  | 9.7454 | 9.7454 | 21.2648 | 20.7952 | 0.00073249
|  | 干管16 | 106-107 | 295.963 | 221、224 | 17.3609 | 6.8228 |  |  | 6.8228 | 16.5683 | 20.7952 | 20.3728 | 0.0014272
|  |  | 107-108 | 388.181 | 222、223、225、226、228、229 | 28.6249 | 11.2496 |  |  | 11.2496 | 27.8178 | 20.3728 | 19.7363 | 0.0016397
|  | 干管总流量 | 27.8178 |  | 街区总面积 | 70.7833 | [8 empty] | 684.144
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 718.245 | 230 | 15.5551 | 6.1131 |  |  | 6.1131 | 6.1131 | 21.2321 | 20.3456 | 0.0012343
|  | 干管17 | 109-110 | 194.351 | 231 | 4.8271 | 1.897 | 文具厂 | 55.556 | 57.453 | 63.5662 | 20.3456 | 20.0856 | 0.0013378
|  |  | 110-111 | 205.733 | 232 | 5.0973 | 2.0032 |  |  | 2.0032 | 65.5694 | 20.0856 | 19.6989 | 0.0018796
|  | 干管总流量 | 65.5694 |  | 街区总面积 | 25.4795
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 63.2944 | 穿铁路管96-97 | 294.763 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.7968 | 19.8071 | -3.4943e-05
|  | Ⅲ区主干管 | 97-98 | 338.61 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.8071 | 19.4121 | 0.0011665
|  |  | 98-99 | 497.124 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.4121 | 19.7243 | -0.00062801
|  |  | 99-102 | 278.743 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.7243 | 19.7498 | -9.1482e-05
|  |  | 102-105 | 526.643 |  | 0 | 0 | 干管14 | 18.8719 | 18.8719 | 82.1662 | 19.7498 | 19.7499 | -1.8988e-07 | 1935.883
|  |  | 105-108 | 493.897 |  | 0 | 0 | 干管15 | 14.856 | 14.856 | 97.0223 | 19.7499 | 19.7363 | 2.7536e-05
|  |  | 108-111 | 880.582 |  | 0 | 0 | 干管16 | 27.8178 | 27.8178 | 124.8401 | 19.7363 | 19.6989 | 4.2472e-05
|  |  | 111-112 | 325.808 |  | 0 | 0 | 干管17 | 65.5694 | 65.5694 | 190.4095 | 19.6989 | 19.6816 | 5.3099e-05
比流量 | 0.393 | 干管总流量 | 190.4095 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅲ区穿河至Ⅱ区 | 起始流量 | 190.4095 | Ⅲ区主干管111-112 | 325.808 |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.4095 | 19.6989 | 19.6816 | 5.3099e-05
|  | 穿河管 | 112-113 | 556.75 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.4095 | 19.6816 | 19.4455 | 0.00042407
|  | 干管总流量 | 190.4095 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅱ区 | 起始流量 | 0 | 街坊管 | 249.412 |  | 0 | 0 | 火车站 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 20.5596 | 20.3054 | 0.0010192
|  | 干管6 | 56-57 | 141.163 | 152 | 2.308 | 2.1095 |  |  | 2.1095 | 3.4985 | 20.3054 | 20.1629 | 0.0010095
|  |  | 57-58 | 169.947 | 151、154 | 5.8549 | 5.3514 |  |  | 5.3514 | 8.8499 | 20.1629 | 20.0431 | 0.00070493
|  |  | 58-59 | 156.67 | 149、153 | 5.5617 | 5.0834 |  |  | 5.0834 | 13.9334 | 20.0431 | 19.8705 | 0.0011017
|  |  | 59-60 | 349.917 | 145、146、147、148、150 | 15.596 | 14.2547 |  |  | 14.2547 | 28.1881 | 19.8705 | 19.6013 | 0.00076933
|  | 干管总流量 | 28.1881 |  | 街区总面积 | 29.3206
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 306.045 | 164 | 6.372 | 5.824 |  |  | 5.824 | 5.824 | 21.4399 | 21.0407 | 0.0013044
|  | 干管7 | 61-62 | 267.254 | 163 | 8.8231 | 8.0643 |  |  | 8.0643 | 13.8883 | 21.0407 | 20.7817 | 0.00096912
|  |  | 62-63 | 225.424 | 158、162 | 13.9121 | 12.7157 |  |  | 12.7157 | 26.604 | 20.7817 | 20.5263 | 0.001133
|  |  | 63-64 | 209.171 | 157 | 4.3959 | 4.0179 |  |  | 4.0179 | 30.6219 | 20.5263 | 20.2782 | 0.0011861
|  |  | 64-65 | 114.522 | 161 | 6.6933 | 6.1177 |  |  | 6.1177 | 36.7396 | 20.2782 | 20.2652 | 0.00011352
|  |  | 65-66 | 193.32 | 156、160 | 11.7818 | 10.7686 |  |  | 10.7686 | 47.5081 | 20.2652 | 20.0099 | 0.0013206
|  |  | 66-67 | 172.682 | 155、159 | 14.6409 | 13.3818 |  |  | 13.3818 | 60.8899 | 20.0099 | 19.6722 | 0.0019556
|  | 干管总流量 | 60.8899 |  | 街区总面积 | 66.6192
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 260.412 | 169 | 2.86 | 2.614 |  |  | 2.614 | 2.614 | 21.8468 | 21.6901 | 0.00060174
|  | 干管8 | 68-69 | 250.619 | 168、177 | 7.3161 | 6.6869 |  |  | 6.6869 | 9.301 | 21.6901 | 21.4097 | 0.0011188
|  |  | 69-70 | 164.588 | 167、176 | 7.7677 | 7.0997 |  |  | 7.0997 | 16.4007 | 21.4097 | 21.2252 | 0.001121
|  |  | 70-71 | 139.771 | 174、175 | 3.1412 | 2.8711 |  |  | 2.8711 | 19.2718 | 21.2252 | 21.0678 | 0.0011261
|  |  | 71-72 | 178.634 | 166、173 | 6.5519 | 5.9884 |  |  | 5.9884 | 25.2602 | 21.0678 | 20.8072 | 0.0014588
|  |  | 72-73 | 239.42 | 184、185、172 | 9.5536 | 8.732 |  |  | 8.732 | 33.9922 | 20.8072 | 20.8791 | -0.00030031
|  |  | 73-74 | 227.023 | 165、183 | 11.6758 | 10.6717 |  |  | 10.6717 | 44.6639 | 20.8791 | 20.4905 | 0.0017117
|  |  | 74-75 | 179.915 | 171、182 | 10.2788 | 9.3948 |  |  | 9.3948 | 54.0587 | 20.4905 | 20.1982 | 0.0016247
|  |  | 75-76 | 167.051 | 170、179、181 | 8.6306 | 7.8883 |  |  | 7.8883 | 61.947 | 20.1982 | 19.9017 | 0.0017749
|  |  | 76-77 | 146.103 | 178、180 | 3.8512 | 3.52 |  |  | 3.52 | 65.467 | 19.9017 | 19.6139 | 0.0019698
|  | 干管总流量 | 65.467 |  | 街区总面积 | 71.6269
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 230.678 | 189 | 4.1328 | 3.7774 |  |  | 3.7774 | 3.7774 | 20.9289 | 20.6591 | 0.0011696
|  | 干管9 | 78-79 | 265.899 | 188、192、195 | 15.1608 | 13.8569 |  |  | 13.8569 | 17.6343 | 20.6591 | 20.2327 | 0.0016036
|  |  | 79-80 | 177.393 | 187、191、194、197 | 12.8976 | 11.7884 |  |  | 11.7884 | 29.4227 | 20.2327 | 19.9344 | 0.0016816
|  |  | 80-81 | 209.839 | 186、190、193 | 13.0192 | 11.8995 |  |  | 11.8995 | 41.3223 | 19.9344 | 19.517 | 0.0019891
|  | 干管总流量 | 41.3223 |  | 街区总面积 | 45.2103
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 537.514 | 198、200、202 | 15.494 | 14.1615 |  |  | 14.1615 | 14.1615 | 20.4934 | 20.0439 | 0.00083626
|  | 干管10 | 82-113 | 313.897 | 196、199、201 | 22.3273 | 20.4071 |  |  | 20.4071 | 34.5686 | 20.0439 | 19.4455 | 0.0019064
|  | 干管总流量 | 34.5686 |  | 街区总面积 | 37.8213
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 323.0168 | 穿铁路管54-55 | 109.685 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.304 | 19.4197 | -0.0010548
|  | Ⅱ区主干管 | 55-60 | 521.697 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.4197 | 19.6013 | -0.00034809
|  |  | 60-67 | 666.11 |  | 0 | 0 | 干管6 | 28.1881 | 28.1881 | 351.2049 | 19.6013 | 19.6722 | -0.00010644
|  |  | 67-77 | 733.561 |  | 0 | 0 | 干管7 | 60.8899 | 60.8899 | 412.0948 | 19.6722 | 19.6139 | 7.9475e-05
|  |  | 77-81 | 563.53 |  | 0 | 0 | 干管8 | 65.467 | 65.467 | 477.5618 | 19.6139 | 19.517 | 0.00017195
|  |  | 81-113 | 737.925 |  | 0 | 0 | 干管9 | 41.3223 | 41.3223 | 518.884 | 19.517 | 19.4455 | 9.6893e-05
|  |  | 113-114 | 715.554 |  | 0 | 0 | 干管10与穿河管112-113 | 224.9782 | 224.9782 | 743.8622 | 19.4455 | 19.5181 | -0.00010146
比流量 | 0.914 | 干管总流量 | 743.8622 |  | 街区总面积 | 0
集中流量 |  | 火车站 | 医院
| 生活污水 | 1.389 | 15.625
| 生产废水 | 0 | 0
| 总污水 | 1.389 | 15.625
集中流量 |  | 印染厂 | 文具厂
| 生活污水 | 0 | 0
| 生产废水 | 41.667 | 55.556
| 总污水 | 41.667 | 55.556

## 排水管计算-02
Ⅰ区 |  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量L/S | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 854.605 | 1 | 24.9223 | 20.7603 |  |  | 20.7603 | 20.7603 | 20.1052 | 19.3765 | 0.00085267
|  | 干管1 | 1-2 | 959.09 | 2 | 33.4949 | 27.9012 |  |  | 27.9012 | 48.6615 | 19.3765 | 19.4229 | -4.8379e-05
|  |  | 2-3 | 232.196 | 3、4 | 8.2238 | 6.8504 |  |  | 6.8504 | 55.5119 | 19.4229 | 19.4845 | -0.00026529
|  |  | 3-4 | 209.003 | 5、6、7 | 5.8359 | 4.8613 |  |  | 4.8613 | 60.3732 | 19.4845 | 19.457 | 0.00013158
|  | 干管总流量 | 60.3732 |  | 街区总面积 | 72.4768
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 618.803 | 34、35 | 5.518 | 4.5965 | 印染厂 | 41.667 | 46.2635 | 46.2635 | 22.5937 | 22.3442 | 0.0004032
|  | 干管2 | 5-6 | 141.799 | 23、27、33 | 7.7355 | 6.4437 |  |  | 6.4437 | 52.7072 | 22.3442 | 22.1925 | 0.0010698
|  |  | 6-7 | 204.33 | 22、26、25、32 | 8.9271 | 7.4363 |  |  | 7.4363 | 60.1435 | 22.1925 | 21.952 | 0.001177
|  |  | 7-8 | 209.449 | 21、24、31 | 5.6651 | 4.7191 |  |  | 4.7191 | 64.8625 | 21.952 | 21.959 | -3.3421e-05
|  |  | 8-9 | 152.326 | 30、68 | 5.9557 | 4.9611 |  |  | 4.9611 | 69.8236 | 21.959 | 21.6768 | 0.0018526
|  |  | 9-10 | 157.715 | 20、29、44 | 10.4853 | 8.7342 |  |  | 8.7342 | 78.5578 | 21.6768 | 21.386 | 0.0018438
|  |  | 10-11 | 162.784 | 19、28、42、43 | 4.9056 | 4.0864 |  |  | 4.0864 | 82.6442 | 21.386 | 21.0854 | 0.0018466
|  |  | 11-12 | 160.171 | 18、41 | 6.8156 | 5.6774 |  |  | 5.6774 | 88.3216 | 21.0854 | 20.8009 | 0.0017762
|  |  | 12-13 | 154.196 | 17、40 | 6.2334 | 5.1924 |  |  | 5.1924 | 93.514 | 20.8009 | 20.5316 | 0.0017465
|  |  | 13-14 | 152.911 | 11、12、15、16、38、39 | 5.5476 | 4.6211 |  |  | 4.6211 | 98.1352 | 20.5316 | 20.2651 | 0.0017428
|  |  | 14-15 | 138.283 | 9、10、14、37 | 4.8476 | 4.0381 |  |  | 4.0381 | 102.1732 | 20.2651 | 20.0253 | 0.0017341
|  |  | 15-16 | 143.043 | 8、13、36 | 4.2496 | 3.5399 |  |  | 3.5399 | 105.7131 | 20.0253 | 19.5063 | 0.0036283
|  | 干管总流量 | 105.7131 |  | 街区总面积 | 76.8861
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 551.616 | 67 | 7.0605 | 5.8814 |  |  | 5.8814 | 5.8814 | 21.9585 | 21.6762 | 0.00051177
|  | 干管3 | 17-18 | 150.726 | 53、65、66 | 4.414 | 3.6768 |  |  | 3.6768 | 9.5582 | 21.6762 | 21.3933 | 0.0018769
|  |  | 18-19 | 160.473 | 51、52、64 | 4.598 | 3.8301 |  |  | 3.8301 | 13.3883 | 21.3933 | 21.0758 | 0.0019785
|  |  | 19-20 | 161.617 | 50、63 | 4.615 | 3.8443 |  |  | 3.8443 | 17.2326 | 21.0758 | 20.7344 | 0.0021124
|  |  | 20-21 | 154.895 | 49、59、62 | 4.2905 | 3.574 |  |  | 3.574 | 20.8066 | 20.7344 | 20.5342 | 0.0012925
|  |  | 21-22 | 146.025 | 47、48、57、58、60、61 | 3.9681 | 3.3054 |  |  | 3.3054 | 24.112 | 20.5342 | 20.2906 | 0.0016682
|  |  | 22-23 | 161.408 | 46、56 | 4.5524 | 3.7921 |  |  | 3.7921 | 27.9042 | 20.2906 | 20.0253 | 0.0016437
|  |  | 23-24 | 137.831 | 45、54、55 | 3.8237 | 3.1851 |  |  | 3.1851 | 31.0893 | 20.0253 | 19.5435 | 0.0034956
|  | 干管总流量 | 31.0893 |  | 街区总面积 | 37.3221
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 542.57 | 69 | 8.921 | 7.4312 |  |  | 7.4312 | 7.4312 | 22.6087 | 22.244 | 0.00067217
|  | 干管4 | 25-26 | 221.236 | 70、71、72 | 10.2821 | 8.5649 |  |  | 8.5649 | 15.9961 | 22.244 | 21.944 | 0.001356
|  |  | 26-27 | 152.889 | 82、83、94 | 9.9669 | 8.3024 |  |  | 8.3024 | 24.2986 | 21.944 | 21.9086 | 0.00023154
|  |  | 27-28 | 152.334 | 93、105、106 | 6.9539 | 5.7926 |  |  | 5.7926 | 30.0911 | 21.9086 | 21.6409 | 0.0017573
|  |  | 28-29 | 149.161 | 81、92、104 | 5.3315 | 4.4412 |  |  | 4.4412 | 34.5323 | 21.6409 | 21.3659 | 0.0018436
|  |  | 29-30 | 163.906 | 80、91、103 | 6.4682 | 5.388 |  |  | 5.388 | 39.9203 | 21.3659 | 21.0992 | 0.0016272
|  |  | 30-31 | 143.795 | 79、90、102 | 5.0748 | 4.2273 |  |  | 4.2273 | 44.1476 | 21.0992 | 20.8691 | 0.0016002
|  |  | 31-32 | 146.315 | 78、89、101 | 5.4137 | 4.5096 |  |  | 4.5096 | 48.6572 | 20.8691 | 20.657 | 0.0014496
|  |  | 32-33 | 113.786 | 77、88、100 | 3.6219 | 3.0171 |  |  | 3.0171 | 51.6743 | 20.657 | 20.497 | 0.0014061
|  |  | 33-34 | 107.125 | 76、87、99 | 5.1168 | 4.2623 |  |  | 4.2623 | 55.9366 | 20.497 | 20.3573 | 0.0013041
|  |  | 34-35 | 177.93 | 75、86、98 | 6.159 | 5.1304 |  |  | 5.1304 | 61.067 | 20.3573 | 20.1386 | 0.0012291
|  |  | 35-36 | 178.978 | 74、85、95 | 5.7311 | 4.774 |  |  | 4.774 | 65.841 | 20.1386 | 19.8844 | 0.0014203
|  |  | 36-37 | 140.217 | 73、84 | 4.1667 | 3.4708 |  |  | 3.4708 | 69.3119 | 19.8844 | 19.5 | 0.0027415
|  | 干管总流量 | 69.3119 |  | 街区总面积 | 83.2075
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 620.752 | 144 | 3.1516 | 2.6252 |  |  | 2.6252 | 2.6252 | 22.262 | 21.8326 | 0.00069174
|  | 干管5 | 38-39 | 140.399 | 127、128、136 | 7.3058 | 6.0858 |  |  | 6.0858 | 8.711 | 21.8326 | 21.6169 | 0.0015363
|  |  | 39-40 | 138.517 | 126、135 | 4.0037 | 3.3351 |  |  | 3.3351 | 12.0461 | 21.6169 | 21.4054 | 0.0015269
|  |  | 40-41 | 148.55 | 125、134 | 4.1155 | 3.4282 |  |  | 3.4282 | 15.4743 | 21.4054 | 21.1818 | 0.0015052
|  |  | 41-42 | 124.909 | 124、133、142、143 | 4.1764 | 3.4789 |  |  | 3.4789 | 18.9532 | 21.1818 | 20.9965 | 0.0014835
|  |  | 42-43 | 130.804 | 123、132、141 | 4.2897 | 3.5733 |  |  | 3.5733 | 22.5265 | 20.9965 | 20.8355 | 0.0012308
|  |  | 43-44 | 151.605 | 122、131、140 | 4.0529 | 3.3761 |  |  | 3.3761 | 25.9026 | 20.8355 | 20.6659 | 0.0011187
|  |  | 44-45 | 151.85 | 121、130、139 | 5.0541 | 4.2101 |  |  | 4.2101 | 30.1126 | 20.6659 | 20.4974 | 0.0011096
|  |  | 45-46 | 323.044 | 118、119、120、137、138 | 4.6427 | 3.8674 |  |  | 3.8674 | 33.98 | 20.4974 | 20.2219 | 0.00085283
|  |  | 46-47 | 166.629 | 97、129 | 4.6923 | 3.9087 |  |  | 3.9087 | 37.8887 | 20.2219 | 20.0839 | 0.00082819
|  |  | 47-48 | 189.046 | 96、117 | 5.8897 | 4.9061 |  |  | 4.9061 | 42.7948 | 20.0839 | 19.9691 | 0.00060726
|  |  | 48-49 | 149.014 | 109、112、114 | 6.0772 | 5.0623 |  |  | 5.0623 | 47.8571 | 19.9691 | 19.8543 | 0.0007704
|  |  | 49-50 | 109.913 | 108、111、115、116 | 6.1808 | 5.1486 |  |  | 5.1486 | 53.0057 | 19.8543 | 19.7086 | 0.0013256
|  |  | 50-51 | 84.6624 | 107、110、113 | 4.2302 | 3.5237 |  |  | 3.5237 | 56.5294 | 19.7086 | 19.3621 | 0.0040927
|  | 干管总流量 | 56.5294 |  | 街区总面积 | 67.8625
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 60.3732 | 干管1 3-4 | 209.003 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3732 | 19.4845 | 19.457 | 0.00013158
|  | Ⅰ区主干管 | 4-16 | 264.948 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3732 | 19.457 | 19.5063 | -0.00018607
|  |  | 16-24 | 180.042 |  | 0 | 0 | 干管2 | 105.7131 | 105.7131 | 166.0862 | 19.5063 | 19.5435 | -0.00020662
|  |  | 24-37 | 294.527 |  | 0 | 0 | 干管3 | 31.0893 | 31.0893 | 197.1755 | 19.5435 | 19.5 | 0.00014769
|  |  | 37-51 | 533.403 |  | 0 | 0 | 干管4 | 69.3119 | 69.3119 | 266.4874 | 19.5 | 19.3621 | 0.00025853
|  |  | 51-52 | 581.848 |  | 0 | 0 | 干管5 | 56.5294 | 56.5294 | 323.0168 | 19.3621 | 19.3042 | 9.9511e-05
比流量 | 0.833 | 干管总流量 | 323.0168 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅰ区穿铁路至Ⅱ区 | 起始流量 | 323.0168 | Ⅰ区主干管51-52 | 581.848 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.3621 | 19.3042 | 9.9511e-05
|  | 穿铁路管 | 52-53 | 109.685 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.3042 | 19.4209 | -0.001064
|  | 干管总流量 | 323.0168 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅳ区 | 起始流量 | 0 | 街坊管 | 388.257 | 245 | 2.6316 | 1.0684 |  |  | 1.0684 | 1.0684 | 20.2376 | 20.5818 | -0.00088653
|  | 干管11 | 54-55 | 125.172 | 242、243、244 | 7.2669 | 2.9504 |  |  | 2.9504 | 4.0188 | 20.5818 | 20.4119 | 0.0013573
|  |  | 55-56 | 176.786 | 238、239、240、241 | 11.8819 | 4.824 |  |  | 4.824 | 8.8428 | 20.4119 | 20.1284 | 0.0016036
|  |  | 56-57 | 157.344 | 233、234、235、236 | 12.5002 | 5.0751 |  |  | 5.0751 | 13.9179 | 20.1284 | 19.4274 | 0.0044552
|  | 干管总流量 | 13.9179 |  | 街区总面积 | 34.2805 | [9 empty] | 459.302
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 380.351 | 246、253、254 | 6.5354 | 2.6534 |  |  | 2.6534 | 2.6534 | 21.4015 | 20.9743 | 0.0011232
|  | 干管12 | 58-59 | 203.772 | 247、255 | 7.6221 | 3.0946 |  |  | 3.0946 | 5.7479 | 20.9743 | 20.7268 | 0.0012146 |  | 380.351
|  |  | 59-60 | 195.563 | 248、256 | 6.6669 | 2.7068 |  |  | 2.7068 | 8.4547 | 20.7268 | 20.5393 | 0.00095877
|  |  | 60-61 | 258.153 | 249、250、257、258 | 8.6056 | 3.4939 |  |  | 3.4939 | 11.9486 | 20.5393 | 20.3021 | 0.00091883
|  |  | 61-62 | 183.659 | 237、251、259 | 9.6 | 3.8976 |  |  | 3.8976 | 15.8462 | 20.3021 | 20.106 | 0.0010677
|  |  | 62-63 | 174.152 | 252、265 | 5.2073 | 2.1142 | 医院 | 15.625 | 17.7392 | 33.5853 | 20.106 | 19.5266 | 0.003327
|  | 干管总流量 | 33.5853 |  | 街区总面积 | 44.2372
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度 |  | 0
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 426.758 | 260 | 7.7254 | 3.1365 |  |  | 3.1365 | 3.1365 | 21.2282 | 20.6355 | 0.0013888
|  | 干管13 | 64-65 | 162.943 | 261、262、263、264 | 9.5855 | 3.8917 |  |  | 3.8917 | 7.0282 | 20.6355 | 20.6018 | 0.00020682
|  |  | 65-66 | 267.735 | 266、267、268 | 10.8761 | 4.4157 |  |  | 4.4157 | 11.4439 | 20.6018 | 20.3146 | 0.0010727
|  |  | 66-67 | 122.57 | 269、270、271 | 5.92 | 2.4035 |  |  | 2.4035 | 13.8474 | 20.3146 | 20.1225 | 0.0015673
|  |  | 67-68 | 149.057 | 272、273、274 | 4.7876 | 1.9438 |  |  | 1.9438 | 15.7912 | 20.1225 | 19.6408 | 0.0032316
|  | 干管总流量 | 15.7912 |  | 街区总面积 | 38.8946
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度 |  | 0
| 起始流量 | 13.9179 | 干管11 56-57 | 157.344 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9179 | 20.1284 | 19.4274 | 0.0044552
|  | Ⅳ区主干管 | 57-63 | 1109.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9179 | 19.4274 | 19.5266 | -8.9426e-05
|  |  | 63-68 | 1131.92 |  | 0 | 0 | 干管12 | 33.5853 | 33.5853 | 47.5032 | 19.5266 | 19.6408 | -0.00010089
|  |  | 68-69 | 484.323 |  | 0 | 0 | 干管13 | 15.7912 | 15.7912 | 63.2944 | 19.6408 | 19.7958 | -0.00032003
|  |  | 70-86 | 338.61 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.8042 | 19.4091 | 0.0011668
比流量 | 0.406 | 干管总流量 | 63.2944 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度 |  | 0
Ⅳ区穿铁路至Ⅲ区 | 起始流量 | 63.2944 | Ⅳ区主干管68-69 | 484.323 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.6408 | 19.7958 | -0.00032003
|  | 穿铁路管 | 69-70 | 294.763 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.2944 | 19.7958 | 19.8042 | -2.8497e-05
|  | 干管总流量 | 63.2944 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅲ区 | 起始流量 | 0 | 街坊管 | 293.974 | 205、209 | 5.9512 | 2.3388 |  |  | 2.3388 | 2.3388 | 20.9966 | 20.7287 | 0.00091131
|  | 干管14 | 82-83 | 199.638 | 206、210 | 10.3905 | 4.0835 |  |  | 4.0835 | 6.4223 | 20.7287 | 20.4561 | 0.0013655
|  |  | 83-84 | 189.121 | 203、204、207、211 | 22.2021 | 8.7254 |  |  | 8.7254 | 15.1477 | 20.4561 | 20.1609 | 0.0015609
|  |  | 84-85 | 196.587 | 208、212 | 9.4762 | 3.7242 |  |  | 3.7242 | 18.8719 | 20.1609 | 19.7481 | 0.0020998
|  | 干管总流量 | 18.8719 |  | 街区总面积 | 48.02
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 531.442 | 213 | 7.4217 | 2.9167 |  |  | 2.9167 | 2.9167 | 21.2356 | 20.6746 | 0.0010556
|  | 干管15 | 78-79 | 197.057 | 214、217 | 15.0498 | 5.9146 |  |  | 5.9146 | 8.8313 | 20.6746 | 20.3979 | 0.0014042
|  |  | 79-80 | 188.695 | 215、218 | 7.5689 | 2.9746 |  |  | 2.9746 | 11.8059 | 20.3979 | 20.1332 | 0.0014028
|  |  | 80-81 | 196.083 | 216、219 | 7.7612 | 3.0502 |  |  | 3.0502 | 14.856 | 20.1332 | 19.7452 | 0.0019788
|  | 干管总流量 | 14.856 |  | 街区总面积 | 37.8016 | [9 empty] | 1113.277
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 406.169 | 220 | 5.7165 | 2.2466 |  |  | 2.2466 | 2.2466 | 21.3498 | 20.787 | 0.0013856
|  | 干管16 | 74-75 | 297.799 | 221、224 | 17.3609 | 6.8228 |  |  | 6.8228 | 9.0694 | 20.787 | 20.3778 | 0.0013741
|  |  | 75-76 | 192.665 | 222、225 | 7.69 | 3.0222 |  |  | 3.0222 | 12.0916 | 20.3778 | 20.113 | 0.0013744
|  |  | 76-77 | 197.726 | 223、226 | 8.2624 | 3.2471 |  |  | 3.2471 | 15.3387 | 20.113 | 19.733 | 0.0019219
|  | 干管总流量 | 15.3387 |  | 街区总面积 | 39.0297 | [9 empty] | 688.19
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 786.25 | 227、230 | 34.6362 | 13.612 |  |  | 13.612 | 13.612 | 21.3128 | 20.3656 | 0.0012047
|  | 干管17 | 71-72 | 194.936 | 228、231 | 11.1159 | 4.3686 |  |  | 4.3686 | 17.9806 | 20.3656 | 20.0998 | 0.0013635
|  |  | 72-73 | 202.442 | 229、232 | 11.481 | 4.512 | 文具厂 | 55.556 | 60.068 | 78.0486 | 20.0998 | 19.7225 | 0.0018637
|  | 干管总流量 | 78.0486 |  | 街区总面积 | 57.2331
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 78.0486 | 干管17 72-73 | 202.442 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.0486 | 20.0998 | 19.7225 | 0.0018637
|  | Ⅲ区主干管 | 73-77 | 588.268 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.0486 | 19.7225 | 19.733 | -1.7849e-05
|  |  | 77-81 | 490.754 |  | 0 | 0 | 干管16 | 15.3387 | 15.3387 | 93.3873 | 19.733 | 19.7452 | -2.486e-05
|  |  | 81-85 | 521.24 |  | 0 | 0 | 干管15 | 14.856 | 14.856 | 108.2433 | 19.7452 | 19.7481 | -5.5637e-06
|  |  | 85-86 | 775.234 |  | 0 | 0 | 干管14 | 18.8719 | 18.8719 | 127.1152 | 19.7481 | 19.4091 | 0.00043729 |  | 2577.938
比流量 | 0.393 | 干管总流量 | 127.1152 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅲ区穿河至Ⅱ区 | 起始流量 | 190.4095 | Ⅳ区主干管70-86与Ⅲ区主干管85-86 | 338.61 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.4095 | 19.8042 | 19.4091 | 0.0011668 | 此处按70-86算
|  | 穿河管 | 86-87 | 214.482 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.4095 | 19.4091 | 19.4682 | -0.00027555
|  | 干管总流量 | 190.4095 |  | 街区总面积 | 0
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
Ⅱ区 | 起始流量 | 0 | 街坊管 | 307.218 | 152 | 2.308 | 2.1095 |  |  | 2.1095 | 2.1095 | 20.3059 | 20.0903 | 0.00070178
|  | 干管6 | 88-89 | 261.235 | 149、151 | 4.5113 | 4.1233 |  |  | 4.1233 | 6.2329 | 20.0903 | 19.8477 | 0.00092867
|  |  | 89-90 | 254.763 | 145、146、147、148、150 | 15.596 | 14.2547 |  |  | 14.2547 | 20.4876 | 19.8477 | 19.6052 | 0.00095187
|  | 干管总流量 | 20.4876 |  | 街区总面积 | 22.4153
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 363.109 | 164 | 6.372 | 5.824 |  |  | 5.824 | 5.824 | 21.5214 | 21.0481 | 0.0013035
|  | 干管7 | 91-92 | 262.764 | 163 | 8.8231 | 8.0643 | 火车站 | 1.389 | 9.4533 | 15.2773 | 21.0481 | 20.7777 | 0.0010291
|  |  | 92-93 | 217.204 | 158、162 | 13.9121 | 12.7157 |  |  | 12.7157 | 27.993 | 20.7777 | 20.5373 | 0.0011068
|  |  | 93-94 | 223.527 | 157、161 | 11.0893 | 10.1356 |  |  | 10.1356 | 38.1286 | 20.5373 | 20.2704 | 0.001194
|  |  | 94-95 | 119.92 | 154 | 3.6975 | 3.3795 |  |  | 3.3795 | 41.5081 | 20.2704 | 20.2661 | 3.5857e-05
|  |  | 95-96 | 188.995 | 156、160 | 11.7818 | 10.7686 |  |  | 10.7686 | 52.2766 | 20.2661 | 20.0066 | 0.0013731
|  |  | 96-97 | 176.928 | 153、155、159 | 17.8488 | 16.3138 |  |  | 16.3138 | 68.5904 | 20.0066 | 19.665 | 0.0019307
|  | 干管总流量 | 68.5904 |  | 街区总面积 | 73.5245
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 586.632 | 168、169、177 | 10.1761 | 9.301 |  |  | 9.301 | 9.301 | 21.8491 | 21.4905 | 0.00061129
|  | 干管8 | 98-99 | 143.621 | 167、176、185 | 12.5398 | 11.4614 |  |  | 11.4614 | 20.7623 | 21.4905 | 21.3221 | 0.0011725
|  |  | 99-100 | 205.058 | 174、175 | 3.1412 | 2.8711 |  |  | 2.8711 | 23.6334 | 21.3221 | 21.0799 | 0.0011811
|  |  | 100-101 | 140.874 | 166、173、184 | 9.7259 | 8.8894 |  |  | 8.8894 | 32.5229 | 21.0799 | 20.8782 | 0.0014318
|  |  | 101-102 | 225.059 | 165、183 | 11.6758 | 10.6717 |  |  | 10.6717 | 43.1945 | 20.8782 | 20.5041 | 0.0016622
|  |  | 102-103 | 179.316 | 172、182 | 5.7337 | 5.2406 |  |  | 5.2406 | 48.4351 | 20.5041 | 20.2009 | 0.0016909
|  |  | 103-104 | 160.731 | 171、179、181 | 9.8984 | 9.0472 |  |  | 9.0472 | 57.4823 | 20.2009 | 19.8989 | 0.0018789
|  |  | 104-105 | 151.181 | 170、178、180 | 8.736 | 7.9847 |  |  | 7.9847 | 65.467 | 19.8989 | 19.6179 | 0.0018587
|  | 干管总流量 | 65.467 |  | 街区总面积 | 71.6269
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 264.03 | 189 | 4.1328 | 3.7774 |  |  | 3.7774 | 3.7774 | 20.9803 | 20.6602 | 0.0012124
|  | 干管9 | 106-107 | 265.899 | 188、192、195 | 15.1608 | 13.8569 |  |  | 13.8569 | 17.6343 | 20.6602 | 20.2337 | 0.001604
|  |  | 107-108 | 177.393 | 187、191、194、197 | 12.8976 | 11.7884 |  |  | 11.7884 | 29.4227 | 20.2337 | 19.9356 | 0.0016804
|  |  | 108-109 | 209.839 | 186、190、193 | 13.0192 | 11.8995 |  |  | 11.8995 | 41.3223 | 19.9356 | 19.5182 | 0.0019891
|  | 干管总流量 | 41.3223 |  | 街区总面积 | 45.2103
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 0 | 街坊管 | 561.111 | 198、200、202 | 15.494 | 14.1615 |  |  | 14.1615 | 14.1615 | 20.5275 | 20.0449 | 0.00086008
|  | 干管10 | 110-111 | 313.897 | 196、199、201 | 22.3273 | 20.4071 |  |  | 20.4071 | 34.5686 | 20.0449 | 19.4467 | 0.0019057
|  | 干管总流量 | 34.5686 |  | 街区总面积 | 37.8213
|  |  | 管段编号 | 管段长度m | 汇水街区 | 街区面积/ha | 街区流量L/s | 集中流入 | 集中流量L/s | 本段流量L/s | 管段流量 | 起始高程 | 终点高程 | 地面坡度
| 起始流量 | 323.0168 | 穿铁路管52-53 | 109.685 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.3042 | 19.4209 | -0.001064
|  | Ⅱ区主干管 | 53-87 | 360.458 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 323.0168 | 19.4209 | 19.4682 | -0.00013122
|  |  | 87-90 | 162.46 |  | 0 | 0 | 穿河管86-87 | 190.4095 | 190.4095 | 513.4264 | 19.4682 | 19.6052 | -0.00084328
|  |  | 90-97 | 664.888 |  | 0 | 0 | 干管6 | 20.4876 | 20.4876 | 533.9139 | 19.6052 | 19.665 | -8.994e-05
|  |  | 97-105 | 735.266 |  | 0 | 0 | 干管7 | 68.5904 | 68.5904 | 602.5043 | 19.665 | 19.6179 | 6.4058e-05
|  |  | 105-109 | 561.403 |  | 0 | 0 | 干管8 | 65.467 | 65.467 | 667.9713 | 19.6179 | 19.5182 | 0.00017759
|  |  | 109-111 | 737.925 |  | 0 | 0 | 干管9 | 41.3223 | 41.3223 | 709.2936 | 19.5182 | 19.4467 | 9.6893e-05
|  |  | 111-112 | 715.554 |  | 0 | 0 | 干管10 | 34.5686 | 34.5686 | 743.8622 | 19.4467 | 19.5193 | -0.00010146
比流量 | 0.914 | 干管总流量 | 743.8622 |  | 街区总面积 | 0
集中流量 |  | 火车站 | 医院
| 生活污水 | 1.389 | 15.625
| 生产废水 | 0 | 0
| 总污水 | 1.389 | 15.625
集中流量 |  | 印染厂 | 文具厂
| 生活污水 | 0 | 0
| 生产废水 | 41.667 | 55.556
| 总污水 | 41.667 | 55.556

## 面积汇总
0 | 1
1 | 24.9223
2 | 33.4949
3 | 3.502
4 | 4.7218
5 | 1.1042
6 | 1.4675
7 | 3.2642
8 | 1.5892
9 | 0.85193
10 | 0.87498
11 | 1.0911
12 | 1.0956
13 | 1.6349
14 | 1.8171
15 | 0.9365
16 | 1.0121
17 | 4.2357
18 | 4.6002
19 | 0.87743
20 | 3.9708
21 | 1.9727
22 | 4.0826
23 | 3.4229
24 | 2.1371
25 | 1.1343
26 | 1.5938
27 | 1.8673
28 | 1.7563
29 | 4.0438
30 | 2.7975
31 | 1.5554
32 | 2.1164
33 | 2.4453
34 | 2.6187
35 | 2.8993
36 | 1.0255
37 | 1.3036
38 | 0.72804
39 | 0.68419
40 | 1.9978
41 | 2.2154
42 | 1.2628
43 | 1.0091
44 | 2.4707
45 | 1.0904
46 | 1.257
47 | 0.60333
48 | 0.60856
49 | 1.4854
50 | 1.5664
51 | 0.82485
52 | 0.67489
53 | 1.6329
54 | 1.2774
55 | 1.4559
56 | 3.2954
57 | 0.69376
58 | 0.61151
59 | 1.4777
60 | 0.87966
61 | 0.5713
62 | 1.3274
63 | 3.0485
64 | 3.0982
65 | 1.3591
66 | 1.4219
67 | 7.0605
68 | 3.1581
69 | 8.921
70 | 6.623
71 | 1.9402
72 | 1.7189
73 | 1.5287
74 | 0.83003
75 | 2.9452
76 | 1.8312
77 | 0.99034
78 | 2.1205
79 | 2.1392
80 | 2.3295
81 | 1.9788
82 | 1.7554
83 | 4.2984
84 | 2.6379
85 | 2.3534
86 | 1.9503
87 | 1.5844
88 | 1.1702
89 | 1.6657
90 | 1.5398
91 | 2.0527
92 | 1.7216
93 | 1.5784
94 | 3.9131
95 | 2.5477
96 | 2.3956
97 | 1.9849
98 | 1.2635
99 | 1.7012
100 | 1.4614
101 | 1.6276
102 | 1.3958
103 | 2.0859
104 | 1.6311
105 | 1.5786
106 | 3.7969
107 | 1.1617
108 | 1.7423
109 | 2.2646
110 | 1.5122
111 | 1.5883
112 | 2.3062
113 | 1.5563
114 | 1.5065
115 | 1.4701
116 | 1.3802
117 | 3.4941
118 | 0.76661
119 | 0.78418
120 | 0.15896
121 | 1.8162
122 | 1.5741
123 | 1.5267
124 | 1.3761
125 | 1.8382
126 | 1.7264
127 | 1.521
128 | 3.8306
129 | 2.7073
130 | 0.58785
131 | 1.4325
132 | 1.3414
133 | 1.1664
134 | 2.2773
135 | 2.2773
136 | 1.9542
137 | 1.8594
138 | 1.0736
139 | 2.65
140 | 1.0463
141 | 1.4216
142 | 0.94956
143 | 0.68426
144 | 3.1516
145 | 2.3338
146 | 3.1463
147 | 1.404
148 | 4.708
149 | 2.3538
150 | 4.0039
151 | 2.1574
152 | 2.308
153 | 3.2079
154 | 3.6975
155 | 4.9141
156 | 5.2725
157 | 4.3959
158 | 6.7058
159 | 9.7268
160 | 6.5093
161 | 6.6933
162 | 7.2063
163 | 8.8231
164 | 6.372
165 | 6.484
166 | 3.313
167 | 4.7562
168 | 4.0222
169 | 2.86
170 | 4.8848
171 | 6.1527
172 | 1.6076
173 | 3.2389
174 | 1.2224
175 | 1.9188
176 | 3.0115
177 | 3.2939
178 | 2.0789
179 | 2.2721
180 | 1.7723
181 | 1.4736
182 | 4.1261
183 | 5.1918
184 | 3.174
185 | 4.772
186 | 3.4924
187 | 4.1953
188 | 5.8589
189 | 4.1328
190 | 3.4059
191 | 2.3613
192 | 2.897
193 | 6.1209
194 | 3.873
195 | 6.4048
196 | 8.273
197 | 2.4681
198 | 3.0527
199 | 4.507
200 | 2.3012
201 | 9.5472
202 | 10.14
203 | 2.7519
204 | 10.0575
205 | 0.96851
206 | 5.4504
207 | 5.1026
208 | 4.9524
209 | 4.9827
210 | 4.9401
211 | 4.29
212 | 4.5239
213 | 7.4217
214 | 4.6103
215 | 4.187
216 | 4.217
217 | 10.4394
218 | 3.3819
219 | 3.5442
220 | 5.7165
221 | 7.1968
222 | 4.476
223 | 4.7393
224 | 10.1641
225 | 3.214
226 | 3.5231
227 | 19.0811
228 | 6.2888
229 | 6.3837
230 | 15.5551
231 | 4.8271
232 | 5.0973
233 | 1.5306
234 | 3.2871
235 | 3.3606
236 | 4.3219
237 | 1.8586
238 | 2.4087
239 | 1.9453
240 | 4.943
241 | 2.5848
242 | 1.9707
243 | 2.5303
244 | 2.7658
245 | 2.6316
246 | 2.8551
247 | 3.4104
248 | 3.6614
249 | 2.045
250 | 2.3228
251 | 4.0972
252 | 2.2812
253 | 1.8654
254 | 1.8149
255 | 4.2117
256 | 3.0055
257 | 2.0147
258 | 2.2231
259 | 3.6442
260 | 7.7254
261 | 2.1147
262 | 1.3984
263 | 3.4086
264 | 2.6638
265 | 2.926
266 | 5.5951
267 | 2.5233
268 | 2.7578
269 | 2.1759
270 | 1.7441
271 | 1.9999
272 | 1.1991
273 | 1.2608
274 | 2.3278